Контроллеры микропроцессорные «Elex» серии «2200».

Контроллеры микропроцессорные серии «Elex-2200» предназначены для управления системами регенерации промышленных рукавных фильтров типа ФРКИ, ФРИ, ФРКДИ, ФРО, ФРИА и т. п., приводами встряхивания, пылевыгрузными устройствами промышленных электрофильтров и для контроля за прохождением тока в нагрузке.

Контроллер может реализовывать различные программы управления, в зависимости от конкретных условий работы и пожеланий Заказчика. Применяется взамен приборов типа КЭП, ПУРФ, МИУРФ,ПАРУС, АУР, АРВ и др., систем управления СУ-14, СУ-16, СУ-18, СУ-24 и их модификаций.

Реализация различных программ обозначается номером режима регенерации, характеризующим выбранную для конкретного оборудования схему формирования выходных сигналов.

Конструктивно приборы состоят из отдельных блоков, коммутируемых внутренней разводкой и устанавливаемых на DIN-рейку распределительных боксов различных производителей. В связи с этим, габаритные и установочные размеры определяются при выборе конкретного прибора. Наиболее часто применяются корпуса с габаритными размерами 305х350х95 мм (IP40) и 275х370х140 мм (IP65) для приборов, имеющих от 16 до 24 каналов; 305х500х120 мм (IP40) и 275х570х140 мм (IP65) для приборов, имеющих от 32 до 40 каналов. Приборы, содержащие большее число выходных каналов, компонуются сочетанием указанных корпусов с соответствующей коммутацией.

Обозначение приборов:

Elex-22XX.X.XXX-X

А. Модификация блока управления:

04 – исполнение с отдельным блоком питания и увеличенным ЖК-дисплеем;

10 – исполнение с интегрированным в блок управления блоком питания и малым ЖК-дисплеем.

Б. Номер режима регенерации (см. циклограммы»:

1 – последовательное цикличное открытие каналов управления с заданными интервалами «Работы» t1 и «Паузы» t2. Применяется для управления системой регенерацией большинства рукавных фильтров;

2 – независимая работа каждого из каналов по циклу «Работа – Пауза». Применяется для управления приводами встряхивания электродных систем электрофильтров и вибровстряхивания бункеров;

4 – последовательная цикличная работа каналов, сгруппированных по 4 шт. Применяется для управления системой регенерации рукавных фильтров с отключением секций на время регенерации, оборудованных приводами отсечных устройств (заслонок);

5 – последовательная цикличная работа каналов, сгруппированных по 7 шт. Применяется для управления системой регенерации рукавных фильтров с отключением секций на время регенерации, оборудованных приводами отсечных устройств (заслонок);

6 - последовательная цикличная работа каналов, сгруппированных по 3 шт. Применяется для управления системой регенерации рукавных фильтров с отключением секций на время регенерации, оборудованных приводами отсечных устройств (заслонок).

В. Количество выходных каналов управления

Количество выходных каналов выбирается в диапазоне от 8 до 256 с кратностью 8. Каждый тиристорный/релейный блок имеет 8 каналов.

Внимание: количество каналов прибора с режимом работы №2 - не более 24.

Г. Блок дискретных входов/выходов

d – блок дискретных входов/выходов. Блок позволяет дистанционно задавать команды «Пуск» и «Стоп», а также контролировать аварийные ситуации в системе регенерации;

0 – без блока дискретных входов/выходов.

Техническая характеристика приборов.

| Напряжение/частота питающей сети | 220(10% В, 50(1% Гц |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | не более 15 Вт |
| Максимальный ток нагрузки силового канала | 2 А |
| Выходное напряжение силовых каналов | Для тиристорных блоков: 220 В, 50 Гц; Для релейных блоков: а) 220 В, 50 Гц; б) дискретные выходы (без напряжения); в) использование внешнего источника питания (до 300 В). |
| Погрешность устанавливаемых временных интервалов | не более (1% |
| Степень защиты корпуса | IP40; IP65 (по выбору заказчика) |

Описание параметров работы.

| Обозначение | Описание | Пределы регулирования | Дискретность задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |
| t1 | Время работы силовых каналов, сек | 0,1 | 60,0 | 0,1 сек |
| t2 | Пауза между закрытием предыдущего и открытием последующего силового канала: Диапазон 1, сек Диапазон 2, мин | 5 1 | 999 100 | 1,0 сек 1,0 мин |

| Обозначение | Описание | Пределы регулирования, мин | Дискретность задания, мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |
| t1* | Время работы силового канала | 1,0 | 10,0 | 1,0 |
| t2* | Пауза между циклами работы силового канала | 3,0 | 1440,0 | 1,0 |

* - устанавливаются независимо для каждого канала

| Обозначение | Описание | Пределы регулирования, сек | Дискретность задания, сек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |
| t1 | Время работы каналов 2; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 11; 12 и т. д., подключаемых к исполнительным устройствам системы импульсной регенерации | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
| t2 | Пауза между закрытием предыдущего и открытием последующего первого канала в группе (каналы 1; 5; 9; 13; 17 и т. д.), подключаемых к исполнительным устройствам отсечных клапанов | 5 | 600 | 1,0 |
| t3 | Время работы первых каналов в группе (каналы 1; 5; 9; 13; 17 и т. д.) | Не задается. Складывается из интервалов t1, t4, t5. |
| t4 | Пауза между работой каналов (2; 3; 4), (6; 7; 8) и т. д. соответственно внутри каждой группы | 1,0 | 10,0 | 1,0 |
| t5 | 1. Задержка на включение вторых каналов в каждой группе относительно включения первых. 2.Задержка на отключение первых каналов в каждой группе относительно отключения четвертых. | 1,0 | 5,0 | 1,0 |

| Обозначение | Описание | Пределы регулирования, сек | Дискретность задания, сек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |
| t1 | Время работы каналов 2-7; 9-14; 16-21 и т. д., подключаемых к исполнительным устройствам системы импульсной регенерации | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
| t2 | Пауза между закрытием предыдущего и открытием последующего первого канала в группе (каналы 1; 8; 15; 22; 29 и т. д.), подключаемых к исполнительным устройствам отсечных клапанов | 5 | 600 | 1,0 |
| t3 | Время работы первых каналов в группе (каналы 1; 8; 15; 22; 29 и т. д.) | Не задается. Складывается из интервалов t1, t4, t5. |
| t4 | Пауза между работой каналов (2; 3; 4; 5; 6; 7), (9; 10; 11; 12; 13; 14) и т. д. соответственно внутри каждой группы | 1,0 | 10,0 | 1,0 |
| t5 | 1. Задержка на включение вторых каналов в каждой группе относительно включения первых. 2.Задержка на отключение первых каналов в каждой группе относительно отключения седьмых. | 1,0 | 5,0 | 1,0 |

| Обозначение | Описание | Пределы регулирования, сек | Дискретность задания, сек |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |
| t1 | Время работы каналов 2-3; 5-6; 8-9; 11-12; и т. д., подключаемых к исполнительным устройствам системы импульсной регенерации | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
| t2 | Пауза между закрытием предыдущего и открытием последующего первого канала в группе (каналы 1; 4; 7; 10; 13 и т. д.), подключаемых к исполнительным устройствам отсечных клапанов | 5 | 600 | 1,0 |
| t3 | Время работы первых каналов в группе (каналы 1; 4; 7; 10; 13 и т. д.) | Не задается. Складывается из интервалов t1, t4, t5. |
| t4 | Пауза между работой каналов (2; 3), (5; 6), (8; 9), (11; 12) и т. д. соответственно внутри каждой группы | 1,0 | 10,0 | 1,0 |
| t5 | 1. Задержка на включение вторых каналов в каждой группе относительно включения первых. 2.Задержка на отключение первых каналов в каждой группе относительно отключения третьих. | 1,0 | 5,0 | 1,0 |

| Температура окружающей среды | От 0( C до +45( C |
| --- | --- |
| Относительная влажность воздуха | До 80% при температуре + 25( С |
| Атмосферное давление | От 400 до 800 мм.рт.ст. |
| Окружающая среда | Не содержащая агрессивных паров и газов |

Допустимые условия эксплуатации приборов.

# Text boxes

А     Б       В       Г

Режим №1

Режим №2

Режим №4

Режим №5

Режим №6